|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKSTERN KONTROL AF**  **STIGRØR** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| VVS-installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10 ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | Et 10-årigt serviceeftersyn skal udføres at en autoriseret VVS-installatørvirksomhed, og omfatter som  minimum:   * Samtlige udtagsventiler smøres. * Der foretages en trykprøvning af stigrøret. Røret trykprøves til et tryk som defineret for stigrør, dog mindst 16 bar\* * Indvendig visuel inspektion evt. med kamera.   *\*For bygninger med gulv i øverste etage op til 45 m over terræn og ned til 1 etage under terræn skal*  *stigrørsinstallationen designes og trykprøves for et overtryk på 16 bar målt ved stigrørsindløb i*  *terrænniveau. For tæthedstest skal dette tryk fastholdes i mindst 10 min. uden tryktab.*  *Stigrøret skal dimensioneres med et tryktab pga. friktion på højst 0,8 bar, ved en vandføring på 600*  *l/min., svarende til 200 l/min. ved hver af de 3 yderste stigrørsudtag.*  *Ved højere bygninger eller ved mere end én etage under terræn skal det eksakte maksimale tryk i*  *installationen beregnes inkl. en passende sikkerhedsfaktor, og stigrørsinstallationen skal designes og*  *trykprøves ud fra dette.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |