|  |
| --- |
| **EKSTERN KONTROL AF** **HÅNDILDSLUKKERE** |
| **KONTAKTPERSON(ER)** |
| Certificeret firma eller sagkyndig\* | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

\* For visse fabrikater af håndildslukkere har leverandøren i typegodkendelse betinget, at der skal udføres et årligt serviceeftersyn, som udføres af et certificeret firma. I dette tilfælde skal der udføres sådanne et serviceeftersyn.

\*For håndildslukkere af et fabrikat, hvor dette årlige serviceeftersyn ikke kræves, skal der foretages ét årlige eftersyn af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt og kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.

|  |
| --- |
| **ÅRLIGT EFTERSYN** |
| 1 | Certificeret/sagkyndig kontrollerer som minimum følgende:* Der udføres et tilsyn tilsvarende det månedlige eftersyn.
* Trykket på slukkeren kontrolleres.
* Mængden af indholdet kontrolleres, evt. ved vejning.
* Det undersøges, om slukkeren - herunder udløsergreb, ventil slange og strålespids - viser synlige tegn på beskadigelse.
* Det efterses, om slukkeren skal trykprøves.
* Almindelig rengøring.
* Det vurderes, hvorvidt placeringen fortsat er hensigtsmæssig.

Der skal føres log for de årlige tilsyn i form af en mærkeseddel placeret på selve håndildslukkeren, hvoraf år, måned og signatur for sidste eftersyn fremgår. |
| **5/10 ÅRIG TRYKPRØVNING** |
| 1 | Håndildslukkere skal trykprøves, jf. følgende terminer:* Kulsyreslukkere: 10 år
* Øvrige håndildslukkere: 5 år

Trykprøvningen skal foretages i henhold til den standard den er godkendt til og af et firma, der ercertificeret dertil. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for og type af eftersyn* | *Eftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |